ICS 13.320

备案号：

SZDB/Z

深圳市标准化指导性技术文件

SZDB/Z XXX—XXXX

深圳市安全防范系统运行检验规范

Testing code of operation for security and protection system

(意见征集稿)

2014 – XX- XX发布

2015 - XX - XX实施

地方标准发布部门   发布

目  次

目次	I

前言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 一般规定	2

5 检验准备	2

6 检验与判定	2

7 检验结果与报告	8

8 质量评价	8

前  言

本标准按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。

本标准由深圳市技术防范办公室提出并归口。

本标准起草单位：

本标准主要起草人：

深圳市安全防范系统运行检验规范

- 范围

本标准规定了深圳市安全防范系统运行检验的一般规定、检验准备、检验与判定、检验结果与报告及质量评价。

本标准适用于深圳市安全防范系统运行状态的检验和评价。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 17626.2 电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验

GB/T 28181-2011 安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求及其补充修改文件

GB 50198 民用闭路电视系统工程技术规范

GB 50348-2004  安全防范工程技术规范

GB 50394-2007 入侵报警系统工程设计规范

GB 50395-2007 视频安防监控系统工程设计规范

GB 50396-2007 出入口控制系统工程设计规范

GA 27-2002 文物系统博物馆风险等级和安全防护级别的规定

GA 38-2004 银行营业场所风险等级和防护级别的规定

GA-T 368-2001 入侵报警系统技术要求

GA 586-2005 广播电影电视系统重点单位重要部位的风险等级和安全防护级别

GA 644-2006 电子巡查系统技术要求

GA 1081-2013安全防范系统维护保养规范

国务院令第421号  企业事业单位内部治安保卫条例

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

运行检验  Operation testing

对已交付使用的安全防范系统运行状态的检测及质量评价活动。

法定检验机构 Statutory inspecton bodies

经国家质量监督检验检疫总局，公安部认可的部级以上检测机构，或是经省，自治区，直辖市地方质量监督检验检疫总局，省级公安管理部门认可的省级检测机构。

治安保卫重点单位 Public security key units

符合《企业事业单位内部保卫条例》的，并由县级以上地方各级人民政府公安机关提出，经本级人民政府确定的单位。

一般单位 General Unit

除治安保卫重点单位外的其他单位。

- 一般规定

  - 安全防范系统的运行检验应由法定检验机构实施。

  - 治安保卫重点单位的安全防范系统自交付使用后至少应每年检验1次。一般单位建设的安全防范系统至少应每两年检验1次。

  - 对系统中的主要设备检验，应采用简单随机抽样法进行抽样；抽样率不应低于20%且不应少于3台；设备少于3台时应100%检验；对于大型的安全防范系统，若主要设备属于同一规格型号，抽样率可适当降低。

  - 检验期间应采取必要的措施，保证系统的安全防范功能。

- 检验准备

  - 受检单位要求

受检单位申请检验时，应向检验机构提供系统检验所需的技术资料。技术资料至少应包括以下内容：

- 工程竣工验收文件（系统合同、正式设计文件、系统配置框图、设计和系统变更文件、系统设备清单、工程变更文件、主要设备、软件的检验报告或认证证书、系统检验报告和系统验收报告等）；

- 系统维护运行文件（系统运行情况记录、系统检查记录、系统改造说明或记录、设备维修记录及工程维护保养记录等）。

  - 检验机构要求

- 检验机构接受检验申请时，应核查受检单位所提供的技术资料与国家、行业及地方相关标准的符合性；

- 检验机构应根据系统文件及相关标准，与委托方共同确定检验实施方案。

- 检验机构应按照检验实施方案及本标准表1～表8的内容，制定检验实施细则。

- 检验与判定

  - 入侵防盗报警系统检验按照表1进行。

表1  入侵防盗报警系统运行检验表

| 序号 | 检验项目 | 检验要求 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 探测与报警 | - 入侵探测器的探测灵敏度应满足管理要求和设计要求； - 防范区域应在入侵探测器的有效探测范围内，防范区域内应无盲区； - 紧急报警装置应有误触发措施，被触发后应能自锁； - 当同时触发多路紧急报警装置时，应在防盗报警控制设备上依次显示出报警发生区域，并发出声、光报警； - 当系统处于下列情况时，报警控制设备应能发出声、光报警信息，应显示出报警发生的区域或地址，报警信息应能保持到手动复位，报警信号应无丢失： - 在任何状态下，触发紧急报警装置； - 在设防状态下，探测器探测到有入侵发生； - 在撤防状态下，对探测器的报警信息应不发出报警。 | 所检验项目的检验结果符合设计及检验要求则为合格 |
|  | 防破环及故障报警 | - 当系统处于下列任何情况时，报警控制设备上应发出声、光报警信息，报警信应能保持到手动复位，报警信号应无丢失： - 在任何状态下，当入侵探测器机壳、报警控制器机盖被打开时； - 在有线传输系统中，在设防或撤防状态下，当报警信号传输线被开路、短路、并接其他负载时，探测器电源线被切断时； - 当报警控制设备主／备用电源发生故障时； - 利用市话网传输报警信号的系统，当电话线被切断时。 - 广播电影电视系统重点单位：系统故障修复时间应符合GA 586-2005中7.3的规定，修复期间应有有效的安全紧急方案和措施； - 系统应具自检或巡检功能，当系统中入侵报警器或报警控制设备发生故障、被破坏，都应有声光报警，报警信息应保持到手动复位； - 系统应能手动/自动设防/撤防，应能按时间在全部及部分区域任意设防和撤防，设防、撤防状态应有显示，并有明显区别。 |  |
|  | 记录与显示 | - 系统应具有报警、故障、被破坏、操作(包括开机、关机、设防、撤防、更改时间)等信息的显示功能； - 应记录报警发生时间、地点、报警信息性质、故障信息性质等信息，信息内容要求准确、明确； - 具有管理功能的系统，应能自动显示、记录系统状态，并具有多级管理密码； - 广播电影电视系统重点单位: 报警记录保留时间应不少于30日； - 银行营业场所：无人值守的业务库应具有红外报警、振动感应报警、视频移动侦测报警等多种动能的报警设备，并有声音复核装置； - 文物系统博物馆：重要报警信息资料应存在光盘、磁盘、硬盘或录像带上。 |  |
|  | 报警响应及联网 | - 检测从探测器探测到报警信号到系统联动设备启动之间的响应时间，应符合设计要求； - 检测从探测器探测到报警发生并经市话网电话线传输，到报警控制设备接收到报警信号之间的响应时间，应符合设计要求； - 检测系统发生故障到报警控制设备显示信息之间的响应时间，应符合设计要求； - 当系统发生警情需要向接处警中心报警时，检查联网报警功能应正常； - 银行营业场所：离行式ATM、CDM、CRS等报警装置应具备报警联动及报警联网功能。 |  |

  - 视频安防监控系统的检验按照表2进行。

表2  视频安防监控系统运行检验表

| 序号 | 检验项目 | 检验要求 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 控制功能 | - 通过控制设备键盘可手动或自动编程，实现对所有的视频图像在指定的显示器上进行固定或时序显示、切换； - 控制设备对云台、镜头、防护罩等所有前端受控部件的控制应平稳、准确； - 控制响应和图像传输的实时性应满足相关行业的国家、行业标准的要求。 | 所检验项目的检验结果符合设计及检验要求则为合格 |
|  | 监视与显示 | - 监视区域应符合设计要求。监视区域内照度应符合设计要求，如不符合要求，检查是否有辅助光源； - 对设计中要求必须监视的要害部位，检查是否实现实时监视，无盲区； - 单画面或多画面显示的图像应清晰、稳定； - 监视画面上应显示日期、时间及所监视画面前端摄像机的编号或地址码； - 应具有画面定格、切换显示、多路报警显示、任意设定视频警戒区域等功能； - 图像显示质量应符合设计要求，并按国家现行标准GB 50198对图像质量进行5级评分。 |  |
|  | 记录与回放 | - 对前端摄像机所摄图像应能按设计要求进行记录，对设计中要求必须记录的图像应连续、稳定； - 记录画面上应有记录日期、时间及所监视画面前端摄像机的编号或地址码； - 应具有存储功能。在停电或关机时，对所有的编程设置、摄像机编号、时间、地址码等均可存储，一旦恢复供电，系统应自动进入正常工作状态； - 回放图像应清晰，灰度等级、分辨率应符合设计要求； - 回放图像画面应有日期、时间及所监视画面地址或编号； - 当记录图像为报警联动图像时，回放图像应能再现报警现场； - 回放图像与监视图比较应无明显劣化，移动目标图像回放效果应达到设计和使用要求； - 广播电影电视系统重点单位：记录图像的清晰度指标应不低于352×288点阵像素水平，连续性指标应不低于10帧/秒； - 银行营业场所：安全柜员系统的视频部分应符合GA 38-2004中5.3.10的要求。 |  |
|  | 报警联动与互联 | - 当入侵报警系统有报警发生时，联动装置应将相应设备自动开启。报警现场画面应能显示到指定监视器上，应能显示出摄像机的地址码及时间，应能单画面记录报警画面； - 当与入侵探测系统、出入口控制系统联动时，应能准确触发所联动设备； - 当其他系统向视频安防监控系统给出联动信号时，系统能按照预定工作模式，切换出相应的图像，并能启动视频记录设备； - 安全防范视频监控联网系统及城市监控报警联网系统应符合GB/T 28181-2011及其修改补充文件的要求； - 银行营业场所：库房、守库室、票币处理场地、出入库交接场地、主要通道在作业期间进行实时不间断录像、录音，非作业期间接受报警信号时，应能自动照明、录音、录像设备，并发出声光报警。 |  |

  - 出入口控制系统运行检验应按照表3进行。

表3  出入口控制系统运行检验表

| 序号 | 检验项目 | 检验要求 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 识别与执行 | - 识读部分应能通过识读现场装置获取操作及钥匙信息，并对目标进行识别与提示，应能将信息传递给管理与控制部分处理； - 目标识读装置的识读功能有效性应满足GA/T 394的要求； - 执行机构的动作应实时、安全、可靠； - 执行机构的一次有效操作，只能产生一次有效动作； - 出入口开启时出入目标通过的时限应满足使用、管理要求。 - 文博系统博物馆： - 工作人员重要出入口、直接通向藏品展厅、藏品的通道和入口（包括藏品库房、藏品修复室）应配置出入口控制装置； - 供参观的文物展区的出入口控制装置，在参观期间可停止工作，清场后应进入工作状态。 | 所检验项目的检验结果符合设计及检验要求则为合格 |
|  | 信息处理与控制设备 | - 对各类不同的通行对象及其准入级别，应具有实时控制和多级程序控制功能； - 不同级别的入口应有不同的识别密码，以确定不同级别证卡的有效进入； - 有效证卡应有防止使用同类设备非法复制的密码系统。密码系统应能修改； - 控制设备对执行机构的控制应准确、可靠； - 对于每次有效进入，都应自动存储该进入人员的相关信息和进入时间，并能进行有效统计个记录存档。可对出入口数据进行统计、筛选等数据处理； - 应具有多级系统密码管理功能，对系统中任何操作均应有记录； - 应有应急开启功能。 |  |
|  | 报警联动与联网 | - 出入口控制系统应能独立运行。当处于集成系统中时，应可与监控中心联网； - 出现非授权进入、超时开启时应能发出报警信号，应能显示出非授权进入、超时开启发生的时间、区域或部位，应与授权进入显示有明显区别； - 当识读装置和执行机构被破坏时，应能发出报警； - 系统必须满足紧急逃生时人员疏散的相关要求。当通向疏散通道方向为防护面时，系统必须与火灾报警系统及其他紧急疏散系统联动，当发生火警或需紧急疏散时，人员不使用钥匙应能迅速安全通过； - 出租屋视频门禁系统应支持联网，实现向相关管理部门传送系统采集的信息数据，信息数据应符合相关规范及管理要求。 |  |

  - 电子巡查系统运行检验按照表4进行。

表4 电子巡查系统运行检验表

| 序号 | 检验项目 | 检验要求 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 信息识读 | - 通过巡更设备对前端巡更点的信息进行采集，应能保证信息识读准确、可靠； - 采集装置或识读装置在识读时应有声、光或振动等指示； - 在线式电子巡查系统采用本地管理模式时，现场巡查信息传输到管理终端的响应时间不大于5s。 | 所检验项目的检验结果符合设计及检验要求则为合格 |
|  | 信息存储 | - 当识读装置具有巡查信息存储功能时，存储容量应符合设计要求； - 采集装置或现场识读装置在换电池或掉电时，存储的巡查信息不应丢失； - 巡查记录信息保留时间应不少于30天； |  |
|  | 响应与警示 | - 系统在传输数据时如发生传送中断或传送失败等故障应有提示信息； - 在线式电子巡查系统中，以下情况应有警情显示： - 管理终端在巡查计划时间内没有收到巡查信息及收到不符合巡查计划的巡查信息时； - 管理终端收到设备故障或／和不正常报告时。 |  |
|  | 管理与输出 | - 系统采用中文界面，系统应可设置登陆和操作权限； - 系统应有操作日志； - 系统应能编制巡查计划，除能设置多条不同的巡查路线外，并能对预定的巡查区域、路线进行巡查时间、地点、人员信息设置； - 采集装置或识读装置内的巡查信息应能直接输出打印或通过信息转换装置下载到管理终端输出打印。 |  |

  - 停车场(库)管理系统检验按照表5进行。

表5 停车场(库)安全管理系统运行检验表

| 序号 | 检验项目 | 检验要求 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 识别与记录 | - 对具有视频安防监控系统功能的系统，对出入口车型、车标、车牌号、车身颜色等车辆特征信息的识别应符合设计要求； - 记录图像的系统硬盘容量应能满足设计与管理要求； - 当电源不正常、掉电时，系统配置、授权及事件等记录信息不应丢失。 - 经营性停车场采集机动车采集的图像分辨率不小于704×576个像素点；存储的图像文件大小应不小于20kB且不大于100kB；图像保存不应少于1个月； | 所检验项目的检验结果符合设计及检验要求则为合格 |
|  | 控制与管理 | - 系统应能自动控制出入挡车装置，并不损害出入目标； - 供电电源断电时，系统出入挡车装置的启闭状态应满足管理要求。 - 应能进行整个停车场的收费统计和管理（包括多个出入口的联网和监控管理）； - 应能独立运行，应能与安防监控系统监控中心联网； |  |
|  | 验证与显示 | - 在停车库（场）的入口区、出口区设置的出票装置、验票装置，应符合设计要求，出票验票均应准确、无误； - 应能明确显示车位，应有出入口及场内通道的行车指示，应有自动计费或收费金额显示。 |  |
|  | 报警与联网 | - 当有意外情况发生时，应能报警。 - 经营性停车场应支持与公安机关交通管理部门联网，并实时向公安机关交通管理部门传送进出场机动车记录及图像等信息，传送信息数据应符合相关标准及管理要求； |  |

  - 系统安全性运行检验按照表6进行。

表6 系统安全性运行检验表

| 序号 | 检验项目 | 检验要求 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 监控中心防护 | 检查监控中心应设置在防护区内，对于人员的出入应予以记录并控制，对监控中心的防护措施应符合设计要求及GB 50348-2004中3.13的要求。 | 所检验项目的检验结果符合设计及检验要求则为合格 |
|  | 设备安全性 | 主要设备的安全性能指标应符合GB 50348-2004及国家、行业相关标准要求。 - 抗电强度检验：系统主要设备的电源插头或电源引入端子与外壳裸露金属部件之间应能承受1.5kV、50Hz交流电压的抗电强度试验，历时1min应无击穿和飞弧现象； - 泄漏电流检验：系统设备工作时对保护接地端的漏泄电流值不应超过5mA； - 绝缘电阻检验：系统设备的电源插头或电源引入端与设备外壳裸露金属部件之间的绝缘电阻应不小于20MΩ。 |  |
|  | 防雷接地 | - 监控中心内应设置接地汇集环或汇集排，其铜质线截面积不应小于35 mm2； - 系统应等电位可靠接地，等电位连接带应采用铜质线，其截面积应不小于16mm2； - 检查防雷保护器数量、安装位置，结果应符合设计要求； - 检查接线端子应无锈蚀，接触可靠； - 前端设备的防雷设计、施工、安装，应符合GB50348-2004第7章7.7条的要求和管理要求； - 不得在建筑物屋顶上敷设电源或信号线路。必须敷设时，应穿金属管进行屏蔽防护，金属管应进行等电位连接； - 系统电源及系统输入/输出信号线，应分不同层次，采用多级雷电防护措施。 |  |
|  | 电源切换 | - 对有备用电源的系统，应检查当主电源断电时，能否自动转换为备用电源供电； - 主电源恢复时，应自动转换为主电源供电； - 在主、备电源转换过程中，系统应能正常工作。 |  |
|  | 系统独立性 | - 检查各子系统应能独立工作； - 如果某个子系统发生故障，不应影响其他子系统的正常运行。 |  |
|  | 系统时钟 | 系统中与事件记录、显示有关的计时部件，应具有自动或手动校时功能，系统时钟应与标准时间一致，误差应符合相关标准及管理要求，应不大于10s。 |  |

  - 系统主要设备的电磁兼容检验按照表7进行。

表7 系统主要设备电磁兼容检验表

| 序号 | 检验项目 | 检验要求及方法 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- |
| l | 静电放电 抗扰度试验 | 系统中采用的设备对来自静电放电的电磁干扰应有一定的抗扰度。试验方法应按照GB/T 17626.2 中给出的试验方法，试验评判结果至少应满足GB/T 17626.2-2006中的性能判据分类B的要求。在操作人员能触摸到的位置至少选三点进行测试。 | 检验结果符合检验要求则为合格 |

  - 系统线缆敷设质量及设备安装检验按照表8进行。

表8 系统线缆敷设质量及设备安装检验表

| 序号 | 检验项目 | 检验要求 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备安装 | - 监控中心设备的安装应平稳、牢固、可靠，通风散热良好； - 前端设备的安装应牢固、可靠，避免各种干扰因素； - 室外设备应具有防雨、防尘、散热等措施； | 所检验项目的检验结果符合设计及检验要求则为合格 |
| 2 | 线缆敷设 | - 控制室内所有线缆应根据设备安装位置设置电缆槽和进线孔，排列、捆扎整齐； - 线缆应具有永久性标识，标识应清晰、准确、耐磨，不易脱落，字迹不易消失。 |  |

- 检验结果与报告

  - 安全防范系统中存在不合格项时，可进行整改，整改后进行1次复检。复检时抽样数量应加倍，复检仍不合格，则判定该项目不合格。

  - 检验机构应根据检验记录，在规定的时间内，编制并出具检验报告。

  - 检验报告应准确、公正、完整、规范、并注重量化，报告中至少具有以下信息：委托检验方，系统名称，系统建设方、施工方，检验依据，抽样方法，检验结论。

- 质量评价

  - 对安全防范系统的运行质量进行评分，参考表9安全防范系统运行质量评分表。

表9 安全防范系统运行质量评分表

| 序号 | 类别 | 项目 | 评分 |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 系统功能性能 | 入侵报警系统 | 探测与报警功能 | 全项符合要求，得15分；有一项不符合要求，得10分；有两项以上不符合要求的，不得分。 | 15 |
|  |  |  | 防破坏及故障报警 | 全项符合要求，得15分；有一项不符合要求，得10分；有两项以上不符合要求的，不得分。 | 15 |
|  |  |  | 记录与显示 | 全项符合要求，得15分；有一项不符合要求，得10分；有两项以上不符合要求的，不得分。 | 15 |
|  |  |  | 报警响应及联网 | 全项符合要求，得15分；有一项不符合要求，得10分；有两项以上不符合要求的，不得分。 | 15 |
|  |  | 视频安防监控系统 | 控制功能 | 全项符合要求，或系统无该项功能的，得15分；有一项不符合要求，得10分；有两项以上不符合要求的，不得分。 | 15 |
|  |  |  | 监视与显示 | 全项符合要求，得15分；有一项不符合要求，得10分；有两项以上不符合要求的，不得分。 | 15 |
|  |  |  | 记录与回放 | 全项符合要求，得15分；有一项不符合要求，得10分；有两项以上不符合要求的，不得分。 | 15 |
|  |  |  | 联动报警与互联 | 全项符合要求，或系统无该项功能的，得15分；有一项不符合要求，得10分；有两项以上不符合要求的，不得分。 | 15 |
|  |  | 出入口控制系统 | 识别与执行 | 全项符合要求，得15分；有一项不符合要求，得10分；有两项以上不符合要求的，不得分。 | 20 |
|  |  |  | 信息处理与控制设备 | 全项符合要求，得15分；有一项不符合要求，得10分；有两项以上不符合要求的，不得分。 | 20 |
|  |  |  | 报警与联动 | 全项符合要求，得15分；有一项不符合要求，得10分；有两项以上不符合要求的，不得分。 | 20 |
|  |  | 电子巡查系统 | 信息识读 | 全项符合要求，得15分；有一项不符合要求，得10分；有两项以上不符合要求的，不得分。 | 15 |
|  |  |  | 信息存储 | 全项符合要求，得15分；有一项不符合要求，得10分；有两项以上不符合要求的，不得分。 | 15 |
|  |  |  | 响应与警示 | 全项符合要求，得15分；有一项不符合要求，得10分；有两项以上不符合要求的，不得分。 | 15 |
|  |  |  | 管理与输出 | 全项符合要求，或系统无该项功能的，得15分；有一项不符合要求，得10分；有两项以上不符合要求的，不得分。 | 15 |
|  |  | 停车场(库)安全管理系统 | 识别与记录 | 全项符合要求，得15分；有一项不符合要求，得10分；有两项以上不符合要求的，不得分。 | 15 |
|  |  |  | 控制与管理 | 全项符合要求，得15分；有一项不符合要求，得10分；有两项以上不符合要求的，不得分。 | 15 |
|  |  |  | 验证与显示 | 全项符合要求，得15分；有一项不符合要求，得10分；有两项以上不符合要求的，不得分。 | 15 |
|  |  |  | 报警与联网 | 全项符合要求，或系统无该项功能的，得15分；有一项不符合要求，得10分；有两项以上不符合要求的，不得分。 | 15 |
|  | 设施环境与系统安全性 | 监控中心防护 |  | 监控中心防护符合要求，得4分。不符合要求不得分。 | 4 |
|  |  | 设备安全性 |  | 主要设备安全性符合要求，得3分。不符合要求不得分。 | 3 |
|  |  | 防雷接地 |  | 监控中心接地安装设置及线截面积符合要求，得5分；接地接线端子无锈蚀，接触可靠，得1分，前端设备防雷接地符合要求或无该项内容，得2分。不符合要求项不得分。 | 8 |
|  |  | 电源切换 |  | 系统电源切换符合要求，得2分。不符合要求不得分。 | 2 |
|  |  | 系统独立性 |  | 各子系统独立性符合要求，得5分，不符合要求不得分。 | 5 |
|  |  | 系统时钟 |  | 系统具有自动或手动校时功能，得2分；系统时间与标准时间一致，误差符合要求，得1分。不符合要求项不得分。 | 3 |
|  |  | 系统主要设备电磁兼容 |  | 试验结果符合要求得5分，不符合要求不得分。 | 5 |
|  | 设备安装与线缆敷设 | 监控中心设备安装牢固、平稳、可靠，通风散热良好，得3分；前端设备安装牢固、可靠，得1分；室外设备具有防雨、防尘、散热等措施，得1分。不符合要求项不得分。 |  |  | 5 |
|  |  | 控制室内线缆排列、捆扎整齐，得3分；线缆具有永久性标识，得2分。不符合要求项不得分。 |  |  | 5 |
| 注：1.评估各子系统，系统功能性能项分值范围从0到60； 2.评估含多个子系统的安全防范系统，系统功能性能项分值由其中最低分值的子系统决定。 |  |  |  |  |  |

  - 对系统运行质量进行等级评定，及采取对应的处理方式，参考表10安全防范系统运行质量评级表：

表10 安全防范系统运行质量评级表

| 等级 | 评分分值 | 处理方式 |
| --- | --- | --- |
| A级 | 系统运行质量总评分分值在78分以上（要求：系统功能性能项在45分以上，或设施环境与系统安全性项在25分以上，或设备安装与线缆敷设项在7分以上） | 对原有系统存在的不符合要求项进行整改，可继续维持原有系统。 |
| B级 | 系统运行质量总评分分值在78分以下，且在65分以上（要求：系统功能性能项在40分以上，且设施环境与系统安全性项在20分以上） | 对原有系统存在的不符合要求项进行整改，考虑提高原有系统防护能力。 |
| C级 | 系统运行质量总评分分值在65分以下，或系统功能性能项在40分以下 。 | 除对原有系统的不符合要求项进行整改外，建议应提高系统的防护能力，考虑对原有系统改造升级。 |

_________________________